## 参数对比结果
用户参数 | 用户值 | 匹配规范参数 | 规范值 | 参数类型 | 是否合规
断路器断口数 | 1 | 断路器断口数 | 1 | D | ✓
断路器额定操作顺序 | O -0.3S -CO -180s -CO | 断路器额定操作顺序 | O–0.3s–CO–180s–CO | D | ✓
断路器重合闸无电流间隙时间 | ≥0.3s | 断路器重合闸无电流间隙时间 | ≥300ms | A | ✓
断路器L75近距故障开断能力 | 30kA | 断路器L75故障开合能力 | 30kA | A | ✓
断路器允许开断额定电流次数 | >5000次 | 断路器额定短路开断电流-额定电流开断次数 | 5000次 | A | ✓
断路器机械寿命 | ≥10000次 | 断路器机械寿命 | ≥10000次(M2级) | A | ✓
断路器额定短路关合电流 | 100kA | 断路器额定短路关合电流 | 106kA | A | ✓
隔离开关额定短时耐受电流 | 40kA | 隔离开关额定短时耐受电流 | 40kA | D | ✓
隔离开关额定峰值耐受电流 | 100kA | 隔离开关额定峰值耐受电流 | 106kA | D | ✓
隔离开关分合电感电流 | 0.5A | 隔离开关开合小电感电流值 | 0.5A | A | ✓
隔离开关机械寿命 | ≥10000次 | 隔离开关机械寿命 | ≥10000次 | A | ✓
隔离开关接点开断能力 | DC220V, 2.5A | 隔离开关触点开断能力 | DC 220 V、2.5A 或DC 110 V、3.5A | D | ✓
快速接地开关额定峰值耐受电流 | 100kA | 快速接地开关额定峰值耐受电流 | 106kA | D | ✓
快速接地开关额定短路关合电流 | ≥2 | 快速接地开关额定短路关合电流 | 95kA | D | ✓
快速接地开关机械寿命 | ≥5000次 | 快速接地开关机械稳定性 | ≥2000次 | A | ✓
检修接地开关额定峰值耐受电流 | 100kA | 检修接地开关额定峰值耐受电流 | 106kA | D | ✓
电流互感器额定动稳定电流 | 100kA（峰值） | 电流互感器额定峰值耐受电流 | 106kA | D | ✓
电流互感器额定热稳定电流 | 40kA（有效值） | 电流互感器额定短时耐受电流 | 40kA | D | ✓
六氟化硫气体参数湿度 | ≤8μg/g | 六氟化硫气体参数湿度 | ≤8μg/g | D | ✓
断路器开断时间 | ≤50ms | 断路器开断时间 | ≤45ms | A | ✗
断路器分闸时间 | ≤30ms | 断路器分闸时间 | ≤28ms | A | ✗
断路器合闸时间 | ≤100ms | 断路器合闸时间 | ≤60ms | A | ✗
断路器合分时间 | ≤60ms | 断路器合分时间 | ≤30ms | A | ✗
断路器分闸不同期性 | ≤3ms | 断路器分闸不同期性 | <3ms | A | ✗
断路器合闸不同期性 | ≤5ms | 断路器合闸不同期性 | <3ms | A | ✗
断路器额定短路开断电流交流分量 | 40kA | 断路器额定短路开断电流交流分量 | 35kA | A | ✗
断路器备用接点数量（对） | 16常开+16常闭/每相对 | 断路器备用接点数量（对） | 8开5闭 | B | ✗
绝缘子局部放电量 | ≤3pC | GIS单个绝缘件局部放电量 | ≤2pC | D | ✗
隔离开关主回路电阻 | <40μΩ | 隔离开关主回路电阻 | ≤39μΩ | D | ✗
隔离开关操动机构电源 | AC 380/220V 50Hz, DC220V | 隔离开关操动机构电压 | DC110/220 或 AC 220 | A | ✗
隔离开关备用接点数量 | 10对常开+10对常闭对 | 隔离开关备用辅助触点数量（对） | 4开4闭 | B | ✗
快速接地开关额定短时耐受电流 | 45kA | 快速接地开关额定短时耐受电流 | 40kA | D | ✗
快速接地开关关合短路电流能力 | 100kA | 快速接地开关额定短路关合电流 | 95kA | D | ✗
快速接地开关备用接点数量 | 8对常开+8对常闭对 | 快速接地开关备用辅助触点数量（对） | 4开4闭 | B | ✗
检修接地开关机械寿命 | ≥5000次 | 检修接地开关机械稳定性 | ≥10000次 | A | ✗
GIS单个元件局部放电量 | ≤3pC | GIS单个绝缘件局部放电量 | ≤2pC | D | ✗
断路器额定电压 | 72kV | - | - | - | -
断路器额定频率 | 25Hz | - | - | - | -
断路器额定电流 | 4000A/3150A | - | - | - | -
断路器额定短路开断电流直流分量 | ≥50% | - | - | - | -
断路器开断电流水平60%时的振幅系数 | 1.5 | - | - | - | -
断路器最大电缆充电电流 | ≥125A | - | - | - | -
断路器暂态恢复电压值 | 0.55kV/μs | - | - | - | -
断路器备用接点开断能力 | DC220V, 5A | - | - | - | -
断路器操作噪声水平 | ≤85dB | - | - | - | -
断路器暂态恢复电压值 | 0.55kV/μs | - | - | - | -
避雷器绝缘材料 | SF6 | - | - | - | -
避雷器标称放电电流 | 10kA | - | - | - | -
避雷器系统额定电压 | 66kV | - | - | - | -
避雷器长期持续运行电压 | ≥72.5kV | - | - | - | -
隔离开关额定电压 | 75kV | - | - | - | -
隔离开关额定频率 | 45Hz | - | - | - | -
快速接地开关额定电压 | 72.5kV | - | - | - | -
快速接地开关额定频率 | 5Hz | - | - | - | -
快速接地开关快速合闸时间 | <0.1s | - | - | - | -
快速接地开关主回路电阻 | <100μΩ | - | - | - | -
快速接地开关操动机构电源 | 交流50Hz, 380/220V三相五线制；操作控制回路电源为直流220V | - | - | - | -
检修接地开关额定电压 | 60kV | - | - | - | -
检修接地开关额定频率 | 50Hz | - | - | - | -
检修接地开关主回路电阻 | <1000μΩ | - | - | - | -
检修接地开关接点开断能力 | DC220V, 5A | - | - | - | -
检修接地开关备用接点数量 | 8对常开+8对常闭对 | - | - | - | -
电流互感器额定电压 | 66kV | - | - | - | -
电流互感器最高工作电压 | 72.5kV | - | - | - | -
电流互感器一次绕组材料 | SF6气体 | - | - | - | -
电流互感器二次绕组绝缘材料 | 环氧树脂或纸膜绝缘 | - | - | - | -
电压互感器二次绕组材料 | 环氧树脂 | - | - | - | -
电压互感器击穿电压峰值 | >30·ImaxV | - | - | - | -
六氟化硫气体参数酸度 | ≤0.3μg/g | - | - | - | -
GIS整体局部放电量 | ≤10pC | - | - | - | -
以下参数在文档中未提取到
断路器主回路电阻 | - | - | - | - | -
断路器分闸速度 | - | - | - | - | -
断路器合闸速度 | - | - | - | - | -

## 统计信息
参数对比统计报告
提取统计
预定义参数总数 | 73
成功提取 | 70
未提取到 | 3
对比统计
参与对比总数 | 70
符合规范 | 19
不符合规范 | 17
未匹配到规范 | 34
无法判断 | 0
按类型统计
A类 (关键参数，不可变更) | 符合:8 不符合:9
B类 (变更需提交审核) | 符合:0 不符合:3
C类 (可根据情况调整) | 符合:0 不符合:0
D类 (通用参数，变更需特殊申请) | 符合:11 不符合:5
文件信息
提取结果文件 | output/ex_azure_01_28_1057.json
规范数据库 | spec_database.json
对比时间 | 2026-01-28T11:10:32.417186
使用模型 | azure/gpt-4.1