## 参数对比结果
用户参数 | 用户值 | 匹配规范参数 | 规范值 | 参数类型 | 是否合规
断路器断口数 | 1 | 断路器断口数 | 1 | D | ✓
断路器重合闸无电流间隙时间 | 0.3及以上，可调s | 断路器重合闸无电流间隙时间 | ≥300ms | A | ✓
断路器机械寿命 | ≥10000次 | 断路器机械寿命 | ≥10000次(M2级) | A | ✓
隔离开关额定短时耐受电流 | 40kA | 隔离开关额定短时耐受电流 | 40kA | D | ✓
隔离开关分合电感电流 | 0.5A | 隔离开关开合小电感电流值 | 0.5A | A | ✓
快速接地开关额定短路关合电流 | 100kA | 快速接地开关额定短路关合电流 | 95kA | D | ✓
快速接地开关机械寿命 | 5000次 | 快速接地开关机械稳定性 | ≥2000次 | A | ✓
六氟化硫气体参数湿度 | ≤8μg/g | 六氟化硫气体参数湿度 | ≤8μg/g | D | ✓
断路器开断时间 | ≤50ms | 断路器开断时间 | ≤45ms | A | ✗
断路器分闸时间 | ≤30ms | 断路器分闸时间 | ≤28ms | A | ✗
断路器合闸时间 | ≤100ms | 断路器合闸时间 | ≤60ms | A | ✗
断路器合分时间 | ≤60ms | 断路器合分时间 | ≤30ms | A | ✗
断路器分闸不同期性 | ≤3ms | 断路器分闸不同期性 | <3ms | A | ✗
断路器合闸不同期性 | ≤5ms | 断路器合闸不同期性 | <3ms | A | ✗
断路器额定短路关合电流 | 100kA | 断路器额定短路关合电流 | 106kA | A | ✗
隔离开关主回路电阻 | <40μΩ | 隔离开关主回路电阻 | ≤39μΩ | D | ✗
隔离开关额定峰值耐受电流 | 100kA | 隔离开关额定峰值耐受电流 | 106kA | D | ✗
快速接地开关额定短时耐受电流 | 45kA | 快速接地开关额定短时耐受电流 | 40kA | D | ✗
快速接地开关额定峰值耐受电流 | 100kA | 快速接地开关额定峰值耐受电流 | 106kA | D | ✗
检修接地开关额定峰值耐受电流 | 100kA | 检修接地开关额定峰值耐受电流 | 106kA | D | ✗
检修接地开关机械寿命 | ≥5000次 | 检修接地开关机械稳定性 | ≥10000次 | A | ✗
断路器额定电压 | 72kV | - | - | - | -
断路器额定频率 | 25Hz | - | - | - | -
断路器额定电流 | 4000/3150A | - | - | - | -
断路器操作噪声水平 | ≤85dB | - | - | - | -
断路器暂态恢复电压值 | 0.55kV/μs | - | - | - | -
隔离开关额定电压 | 75kV | - | - | - | -
隔离开关额定频率 | 45Hz | - | - | - | -
快速接地开关额定电压 | 72.5kV | - | - | - | -
快速接地开关额定频率 | 5Hz | - | - | - | -
检修接地开关额定电压 | 60kV | - | - | - | -
检修接地开关额定频率 | 50Hz | - | - | - | -
电流互感器额定电压 | 66kV | - | - | - | -
电流互感器最高工作电压 | 72.5kV | - | - | - | -
电流互感器一次绕组材料 | SF6 气体 | - | - | - | -
电压互感器二次绕组材料 | 环氧树脂 | - | - | - | -
金属氧化物避雷器标称放电电流 | 10kA | - | - | - | -
六氟化硫气体参数酸度 | ≤0.3μg/g | - | - | - | -
以下参数在文档中未提取到
断路器主回路电阻 | - | - | - | - | -
断路器分闸速度 | - | - | - | - | -
断路器合闸速度 | - | - | - | - | -

## 统计信息
参数对比统计报告
提取统计
预定义参数总数 | 41
成功提取 | 38
未提取到 | 3
对比统计
参与对比总数 | 38
符合规范 | 8
不符合规范 | 13
未匹配到规范 | 17
无法判断 | 0
按类型统计
A类 (关键参数，不可变更) | 符合:4 不符合:8
B类 (变更需提交审核) | 符合:0 不符合:0
C类 (可根据情况调整) | 符合:0 不符合:0
D类 (通用参数，变更需特殊申请) | 符合:4 不符合:5
文件信息
提取结果文件 | output/extraction_01_23_1411.json
规范数据库 | spec_database.json
对比时间 | 2026-01-23T14:26:12.887729
使用模型 | qwen/qwen3-max