## 参数对比结果
用户参数 | 用户值 | 匹配规范参数 | 规范值 | 参数类型 | 是否合规
GIS整体额定电压 | 72.5kV | GIS额定电压 | 145kV | D | ✓
GIS整体额定频率 | 50Hz | GIS额定频率 | 50/60 Hz | D | ✓
GIS整体额定电流 | 3150A | GIS额定电流 | 2500/3150 A | D | ✓
GIS整体额定短时耐受电流 | 31.5kA | GIS额定短时耐受电流及持续时间 | 40kA/3s | A | ✓
GIS整体额定峰值耐受电流 | 100kA | GIS额定峰值耐受电流 | 108kA | A | ✓
GIS整体额定工频耐受电压（断口间极间） | 160kV | GIS额定工频耐受电压（对地/相间） | 275kV | A | ✓
GIS整体额定工频耐受电压（隔离断口间） | 162+42kV | GIS额定工频耐受电压（隔离断口） | 315kV | D | ✓
GIS整体额定雷电冲击耐受电压（断口间极间） | 380kV | GIS额定雷电冲击耐受电压（对地/相间） | 650kV | A | ✓
GIS整体额定雷电冲击耐受电压（隔离断口间） | 350+60kV | GIS额定雷电冲击耐受电压（隔离断口） | 750kV | D | ✓
GIS单个绝缘元件局部放电量 | ≤2pC | GIS单个绝缘件局部放电量 | ≤2pC | D | ✓
GIS组装整体局部放电量 | ≤5pC | GIS每个间隔局部放电量 | ≤5pC | D | ✓
GIS整体六氟化硫漏气率 | ≤0.1%/年 | GIS每个隔室六氟化硫气体漏气率 | ≤0.1%/年 | A | ✓
断路器断口数 | 1 | 断路器断口数 | 1 | D | ✓
断路器额定频率 | 50Hz | GIS额定频率 | 50/60 Hz | D | ✓
断路器额定电流 | 3150/1250A | GIS额定电流 | 2500/3150 A | D | ✓
断路器额定操作顺序 | O-0.3S-CO-180s-CO | 断路器额定操作顺序 | O–0.3s–CO–180s–CO | D | ✓
断路器重合闸无电流间隙时间 | ≥0.3s | 断路器重合闸无电流间隙时间 | ≥300ms | A | ✓
断路器额定短路开断电流交流分量 | 31.5kA | 断路器额定短路开断电流交流分量 | 35kA | A | ✓
断路器L75近距故障开断能力 | 30kA | 断路器L75故障开合能力 | 30kA | A | ✓
断路器额定短路关合电流 | 100kA | 断路器额定短路关合电流 | 106kA | A | ✓
断路器机械寿命 | ≥10000次 | 断路器机械寿命 | ≥10000次(M2级) | A | ✓
断路器额定短路关合电流 | 100kA | 断路器额定短路关合电流 | 106kA | A | ✓
避雷器长期持续运行电压 | ≥ 72.5kV | 避雷器系统持续运行电压 | 75/78/79.6/84 kV | B | ✓
避雷器标称放电电流 | 10kA | 避雷器标称放电电流 | 10kA | D | ✓
避雷器直流1mA参考电压 | ≥ 130kV | 避雷器直流1mA参考电压 | 140/145/148/157 kV | B | ✓
避雷器标称放电电流下雷电冲击残压 | ≤ 235kV | 避雷器标称放电电流下雷电冲击残压 | 238/248/254/268 kV | B | ✓
避雷器标称放电电流下陡坡冲击残压 | ≤ 264kV | 避雷器标称放电电流下陡坡冲击残压 | 267/277/283/300 kV | B | ✓
隔离开关额定电压 | 72.5kV | GIS额定电压 | 145kV | D | ✓
隔离开关额定频率 | 50Hz | GIS额定频率 | 50/60 Hz | D | ✓
隔离开关额定短时耐受电流 | 31.5kA | 隔离开关额定短时耐受电流 | 40kA | D | ✓
隔离开关额定峰值耐受电流 | 100kA | 隔离开关额定峰值耐受电流 | 106kA | D | ✓
隔离开关分合电容电流 | 1A | 隔离开关开合小电容电流值 | 1A | A | ✓
隔离开关接点开断能力 | DC220V, 2.5A | 隔离开关触点开断能力 | DC 220 V、2.5A 或DC 110 V、3.5A | D | ✓
隔离开关接点开断能力 | DC220V, 2.5A | 隔离开关触点开断能力 | DC 220 V、2.5A 或DC 110 V、3.5A | D | ✓
快速接地开关额定短时耐受电流 | 31.5kA | 快速接地开关额定短时耐受电流 | 40kA | D | ✓
快速接地开关额定峰值耐受电流 | 100kA | 快速接地开关额定峰值耐受电流 | 106kA | D | ✓
检修接地开关额定短时耐受电流 | 31.5kA | 检修接地开关额定短时耐受电流 | 40kA | D | ✓
检修接地开关额定峰值耐受电流 | 100kA | 检修接地开关额定峰值耐受电流 | 106kA | D | ✓
检修接地开关机械寿命 | 不少于5000次 | 检修接地开关机械稳定性 | ≥10000次 | A | ✓
电流互感器额定动稳定电流 | 100kA | 电流互感器额定短时耐受电流峰值 | 100kA | D | ✓
电流互感器额定热稳定电流 | 31.5kA | 电流互感器额定短时耐受电流 | 40kA/3s | D | ✓
母线导体材质 | 高导电率的铝合金或电解铜 | 主母线材质 | 铝合金 | D | ✓
六氟化硫气体参数湿度 | ≤8μg/g（新气体）；交接验收值：≤150μL/L（有电弧分解物的隔室），≤250μL/L（无电弧分解物的隔室）；运行值：≤300μL/L（有电弧分解物的隔室），≤500μL/L（无电弧分解物的隔室）μg/g, μL/L | 六氟化硫气体参数湿度 | ≤8μg/g | D | ✓
断路器开断时间 | ≤50ms | 断路器开断时间 | ≤45ms | A | ✗
断路器分闸时间 | ≤40ms | 断路器分闸时间 | ≤28ms | A | ✗
断路器合闸时间 | ≤100ms | 断路器合闸时间 | ≤60ms | A | ✗
断路器合分时间 | ≤60ms | 断路器合分时间 | ≤30ms | A | ✗
断路器分闸不同期性 | ≤3ms | 断路器分闸不同期性 | <3ms | A | ✗
断路器合闸不同期性 | ≤5ms | 断路器合闸不同期性 | <3ms | A | ✗
断路器备用接点数量（对） | 16对常开和16对常闭/每相对 | 断路器备用接点数量（对） | 8开5闭 | B | ✗
断路器操作噪声水平 | ≤110dB | GIS噪声水平 | ≤90dB | D | ✗
绝缘子局部放电量 | ≤3pC | GIS单个绝缘件局部放电量 | ≤2pC | D | ✗
避雷器系统额定电压 | 66kV | 避雷器系统额定电压 | 110kV | A | ✗
避雷器额定电压 | 90kV | 避雷器额定电压 | 96/100/102/108 kV | B | ✗
隔离开关操动机构电源 | 交流 50Hz 、 380/220V 三相五线制AC 380/220V | 隔离开关操动机构电压 | DC110/220 或 AC 220 | A | ✗
隔离开关备用接点数量 | 常开与常闭接点各10对 | 隔离开关备用辅助触点数量（对） | 4开4闭 | B | ✗
隔离开关机械寿命 | ≥10000次 | 隔离开关机械寿命 | ≥10000次 | A | ✗
快速接地开关关合短路电流能力 | 100kA | 快速接地开关额定短路关合电流 | 95kA | D | ✗
快速接地开关机械寿命 | ≥ 5000次 | 快速接地开关机械稳定性 | ≥2000次 | A | ✗
快速接地开关操动机构电源 | 交流 50Hz 、 380/220V 三相五线制 | 快速接地开关操动机构电源 | DC 110/220或AC220（整流DC220） | A | ✗
快速接地开关备用接点数量 | 常开与常闭接点各 8 对 | 快速接地开关备用辅助触点数量（对） | 4开4闭 | B | ✗
快速接地开关接点开断能力 | DC220V，5A | 快速接地开关触点开断能力 | DC 220 V、2.5 A或DC 110 V、3.5 A | D | ✗
检修接地开关接点开断能力 | DC220V, 5A | 检修接地开关触点开断能力 | DC 220 V、2.5A或DC 110 V、3.5 A | D | ✗
检修接地开关备用接点数量 | 常开与常闭接点各8对 | 检修接地开关备用辅助触点数量（对） | 4开4闭 | B | ✗
检修接地开关操动机构电源 | 交流 50Hz 、 380/220V 三相五线制AC 380/220V | 检修接地开关操动机构电源 | DC 110/220或AC220（整流DC220） | A | ✗
快速接地开关额定短路关合电流 | ≥ 2 | 快速接地开关额定短路关合电流 | 95kA | D | ?
断路器额定电压 | 72.5kV | - | - | - | -
断路器额定短路开断电流直流分量 | ≥50% | - | - | - | -
断路器TRV特性参数 | {"100%":{"首相开断系数":1.3,"振幅系数":1.4,"恢复电压上升速度":0.75},"60%":{"首相开断系数":1.3,"振幅系数":1.5,"恢复电压上升速度":1.85},"30%":{"首相开断系数":1.5,"振幅系数":1.5,"恢复电压上升速度":3.7},"10%":{"首相开断系数":1.5,"振幅系数":1.7,"恢复电压上升速度":3.7}} | - | - | - | -
断路器最大电缆充电电流 | ≥125A | - | - | - | -
断路器空载变压器开断能力 | 520MVA | - | - | - | -
断路器L90近距故障开断能力 | 36kA | - | - | - | -
断路器L60近距故障开断能力 | 24kA | - | - | - | -
断路器25%额定开断电流 | 10kA | - | - | - | -
断路器工频恢复电压 | 2.5倍额定相电压 | - | - | - | -
断路器暂态恢复电压值 | 0.55kV/μs | - | - | - | -
断路器备用接点开断能力 | DC220V, 5A | - | - | - | -
断路器噪声水平测定位置 | 2m | - | - | - | -
避雷器绝缘材料 | SF6 | - | - | - | -
隔离开关分合电感电流 | 6A | - | - | - | -
隔离开关操作控制回路电源 | DC220V | - | - | - | -
快速接地开关额定电压 | 72.5kV | - | - | - | -
快速接地开关额定频率 | 50Hz | - | - | - | -
快速接地开关快速合闸时间 | <0.1s | - | - | - | -
快速接地开关主回路电阻 | < 100μΩ | - | - | - | -
快速接地开关操作控制回路电源 | 直流 220V | - | - | - | -
检修接地开关额定电压 | 72.5kV | - | - | - | -
检修接地开关额定频率 | 50Hz | - | - | - | -
检修接地开关主回路电阻 | <1000μΩ | - | - | - | -
检修接地开关操作控制回路电源 | 直流 220VDC220V | - | - | - | -
电流互感器额定电压 | 66kV | - | - | - | -
电流互感器最高工作电压 | 72.5kV | - | - | - | -
电流互感器一次绕组材料 | SF6 气体 | - | - | - | -
电流互感器二次绕组绝缘材料 | 环氧树脂或纸膜绝缘 | - | - | - | -
电压互感器一次绕组额定电压 | 66/3kV | - | - | - | -
电压互感器二次绕组额定电压 | 0.1/3kV | - | - | - | -
电压互感器剩余绕组额定电压 | 0.1/3kV | - | - | - | -
电压互感器最高工作电压 | 72.5kV | - | - | - | -
电压互感器一次绕组材料 | SF6 气体 | - | - | - | -
电压互感器二次绕组材料 | 环氧树脂 | - | - | - | -
母线结构 | SF6气体绝缘封闭结构，主母线及分支母线采用三相共筒式或分相式 | - | - | - | -
控制柜制造材料 | 316亚光不锈钢 | - | - | - | -
控制柜备用端子数量 | 20%百分比 | - | - | - | -
控制柜柜内电缆型号 | 船用A类阻燃电缆，保护、控制回路电缆为船用A类阻燃耐火电缆 | - | - | - | -
六氟化硫气体参数酸度 | ≤0.3μg/g（以HF计）μg/g | - | - | - | -
以下参数在文档中未提取到
断路器主回路电阻 | - | - | - | - | -
断路器分闸速度 | - | - | - | - | -
断路器合闸速度 | - | - | - | - | -
隔离开关主回路电阻 | - | - | - | - | -
电压互感器击穿电压峰值 | - | - | - | - | -

## 统计信息
参数对比统计报告
提取统计
预定义参数总数 | 110
成功提取 | 105
未提取到 | 5
对比统计
参与对比总数 | 105
符合规范 | 43
不符合规范 | 22
未匹配到规范 | 39
无法判断 | 1
按类型统计
A类 (关键参数，不可变更) | 符合:13 不符合:12
B类 (变更需提交审核) | 符合:4 不符合:5
C类 (可根据情况调整) | 符合:0 不符合:0
D类 (通用参数，变更需特殊申请) | 符合:26 不符合:5
文件信息
提取结果文件 | output/ex110_az_02_04_1413.json
规范数据库 | spec_database.json
对比时间 | 2026-02-04T15:28:49.014823
使用模型 | azure/gpt-4.1